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	Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem (§3, zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou nemovitost. 

Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. 

Realizaci oprav a údržby všech kanalizační přípojky si na své náklady zajišťuje stavebník (zřizovatel kanalizační přípojky).
Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.. 

Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky, není-li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, lze provést přípojku pomocí vrtání s použitím mechanické přípojkové odbočky Connex. Napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty lze provést tehdy, pokud toto napojení odsouhlasí provozovatel předmětné kanalizace. 

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna (vsazení přípojky do vyříznutého otvoru a následné zapěnění nebo obetonování je zakázáno) zaústění přípojky proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné. 

Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. 

Materiál

· Kanalizační přípojky budou prováděny ze stejných materiálů jako kanalizační stoky, dále PVC, KG min. SN 8 

· DN přípojky je 200 mm, případně DN 150. 

· Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek 
Imin = 
1 % pro DN 200 
2 % pro DN 150 
Imax = 
40 % pro DN 200 
40 % pro DN 150 

Revizní přípojková šachta 

Na hranici veřejné a soukromé části bude osazena revizní přípojková šachta DN 425, případně DN 1000 beton, nebo DN 600 plast, revizní šachta musí být navržena na každé přípojce v provedení s otevřenou kynetou (otevřeným žlábkem). 

Revizní kanalizační šachta musí být chráněna proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a přístupná. 

Tato šachta bude osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojem DN 150 (DN 200), proto je vhodné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky. Jiný profil přípojky je nepřípustný.
Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné.

Samotné napojení doporučujeme provést spojkami Flex – seal, manžetou nebo redukcí.

Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky.
V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 425 (DN 400) – obdobnou jako na rozhraní pozemků.

Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (min. 30 cm nad   vrcholem potrubí) materiálem doporučeným výrobcem potrubí.

Postup při zřizování kanalizační přípojky 

1. Ověření možnosti napojení - informace lze získat přímo u provozovatele.

2. Zpracování jednoduché PD – technická zpráva, situace se zakreslením kanalizace a kanalizační přípojky, vodovodu a vodovodní přípojky, podélný profil kanalizační přípojky. Projednání a schválení technického řešení s provozovatelem

3. Příprava k realizaci - zajistit vytýčení podzemních sítí - zahájení realizace přípojky je nutno s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli 

4. Realizace kanalizační přípojky 
- napojení na veřejný řad povolenými způsoby kontroluje před záhozem provozovatel 
-  přípojku může realizovat pouze oprávněná osoba nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací 

5. Uvedení přípojky do provozu

Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí. Bude provedena orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení, v kladném případě vydá zástupce provozovatele souhlas s uvedením přípojky do provozu. 
 
Následně bude uzavřena smlouva na odvádění odpadní vody kanalizací, neboť bez uzavřené smlouvy nelze kanalizační přípojku provozovat. 

Ochranná pásma kanalizačních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh 

K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb.. 

V ochranném pásmu kanalizačního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.). 

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 

 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):
Druh sítí 
Vzdálenost od kanalizačníní sítě a přípojky (m) 
Silové kabely do: 1 kV

0,40

Silové kabely do: 10 kV

0,40

Silové kabely do: 35 kV

0,40

Silové kabely do: 220 kV

0,40

Sdělovací kabely

0,40

Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa

1,00
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa

1,00

Vodovodní sítě a přípojky

0,60

Tepelné sítě

1,00

Kabelovody

0,60

Stokové sítě a kan. přípojky

0,60

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):
Druh sítí 
Vzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m) 
Silové kabely do: 1 kV

0,40 / 0,20 

Silové kabely do: 10 kV

0,40 / 0,20 

Silové kabely do: 35 kV

0,40 / 0,20 

Silové kabely do: 220 kV

0,40

Sdělovací kabely

0,20

Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa

0,15

Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa

0,15

Vodovodní sítě a přípojky

-,--

Tepelné sítě

0,20

Kabelovody

0,20

Stokové sítě a kan. přípojky

0,10



	


